中国石油化工股份有限公司安庆分公司
安庆高新区区域石化热电联产扩建项目
竣工环境保护验收意见
2024年4月9日，中国石油化工股份有限公司安庆分公司根据其安庆高新区区域石化热电联产扩建项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求，成立验收组、组织了项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位、验收报告编制单位、环评单位、施工单位、设计单位、监理单位，会议邀请3名专家参加。验收组及与会代表踏勘了项目现场、调查了环保设施建设和运行情况及其他环保工作落实情况，听取了建设单位关于项目竣工环保验收相关内容的详细介绍，经认真讨论和查阅资料，形成验收意见如下： 
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
项目名称：安庆高新区区域石化热电联产扩建项目
建设单位：中国石油化工股份有限公司安庆分公司
建设性质：扩建

建设地点：位于中国石油化工股份有限公司安庆分公司现有厂区内，安庆市大观区茅清路1号，中心纬度N30.512712°，中心经度E117.024715°
项目主要建设内容：在原1#、2#机组位置上新建设二套35MW背压式汽轮发电机组配套工程、在厂区北部建设一套410t/h煤粉炉配套工程。辅助工程包括燃烧系统、热力系统和灰渣输送系统，公用工程包括净水设施、电气、暖通、热控、空压及通信等，贮运工程包括贮煤设施、石灰石仓、渣仓等，环保工程包括锅炉烟气SCR脱硝系统、高效电袋除尘器、炉外石灰石-石膏湿法脱硫以及噪声治理等措施。其中，化学水系统、热力管网工程、总变及输电线路工程及贮煤设施配套设施，已单独立项，不在本次验收范围内。
（二）建设过程及环保审批情况
建设单位于2019年11月7日委托安徽省柏瑞环保科技咨询有限公司编制了《安庆高新区区域石化热电联产扩建项目环境影响报告书》，并于2020年7月14日取得安庆市生态环境局对报告书的批复（宜环建函〔2020〕37号）。

项目于2021年9月开始建设，并于2023年5月开始进行调试。

（三）投资情况
项目总投资49344万元，其中环保投资6939万元，占总投资的14.1%。
（四）验收范围
本次验收范围为：位于安徽省安庆市大观区茅清路1号安庆高新区区域石化热电联产扩建工程（包括1台410t/h高温高压煤粉锅炉（7#炉）、2台35兆瓦抽背式汽轮发电机组（#6、#7机）、石灰石仓（1座）、渣仓（1座）、煤仓（4座）及本项目配套的环保设施）。
二、工程变动情况
按照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）中“火电建设项目重大变动清单（试行）”要求，本项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水
本项目废水主要有化学制水装置中和废水，脱硫工艺水，冲渣系统冲洗水，锅炉地面冲洗水，除尘器、灰库冲洗水，锅炉排污水及辅机冷却水。

（1）化学制水装置中和废水。来自化学制水系统，经酸碱中和后，通过石化现有的污水处理场总排口排放。

（2）脱硫工艺水。来自水务部供水系统，经收集后通过脱硫废水处理装置絮凝沉淀处理后回用于冲渣系统，不外排。

（3）冲渣系统冲洗水。来自于水务部供水、锅炉排污水和脱硫废水，大部分经沉淀后循环利用，少量回收至石化现有的污水处理场处理后排入长江。

（4）锅炉地面冲洗水、除尘器、灰库冲洗水。来自水务部供水系统，大部分经沉淀后循环利用，少量回收至石化现有的污水处理场处理后排入长江。

（5）锅炉排污水，回用于冲渣系统冲洗，不外排。

（6）辅机冷却水：直接排入长江。
（二）废气
（1）锅炉烟气

本项目7#锅炉废气采用的“低氮燃烧+SCR脱硝+电袋复合除尘+石灰石-石膏湿法脱硫”烟气处理工艺，处理后经148米高烟囱排放。
（2）粉尘

该项目粉尘主要为煤仓粉尘、石灰石仓粉尘、渣仓粉尘。

①煤仓粉尘治理

在输煤系统煤（粉）尘飞扬较为严重的各落煤点均设置喷雾抑尘除尘装置。煤仓头部转运站及各原煤斗上均设置有负压抽风装置，经布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放。

②石灰石仓粉尘治理

对石灰石运输、贮存过程采用封闭措施，以防止扬尘的产生。对制粉、制浆过程中产生扬尘的卸料斗加档板，进料口加垂帘挡板措施；石灰石仓等加布袋除尘器，经布袋除尘器处理后经20m高排气筒排放。

③渣仓粉尘治理

渣仓顶设置布袋除尘器，粉尘经过除尘器处理后经15m排气筒排放。

（三）噪声
本项目主要噪声源为汽轮发电机、锅炉引风机、送风机及各类泵等，通过合理布局、减振安装、厂房屏蔽、设置隔声间等措施减少噪声污染。
（四）固体废物
本项目固废主要包括锅炉灰渣、脱硫石膏、废催化剂、废矿物油、废布袋和生活垃圾等。危险废物废催化剂（4年产生一次）委托有资质单位处置，废矿物油用于炼油装置回炼；一般固废灰渣及脱硫石膏委托安徽庆达石化有限责任公司处置，废布袋及生活垃圾由当地环卫部门统一清运。
（五）其他环境保护设施
1、突发环境事件应急预案
中国石油化工股份有限安庆分公司根据环境保护方面的法律、法规并结合该公司生产实际，于2022年12月修订了《中国石油化工股份有限安庆分公司突发环境事件应急预案》，在预案修订时已包含本项目内容；于2022年12月14日上报安庆市生态环境局备案（备案号：340800-2022-002-H）。

企业成立了公司环境突发事件应急救援指挥小组，安排了专门的应急救援值班人员，并定期组织应急演练。
2、三级防控体系

①一级防控措施

利用现有雨水井收集事故废水，关闭雨水外排阀门及直排冷却水应急阀门，打开至中和水池事故阀门，将事故水排至中和水池。

②二级防控措施

当中和水池液位上升过快时，由中和水泵泵入石化污水系统事故罐(10000m3 )，根据污染水质情况调送至污水系统进行处理。

③三级防控措施

当污水量过大，污水系统无法满足要求时，关闭切换阀门，将废水引入老厂区内1座事故储存/监控池(25000m3)。将污染控制在厂区，防止重大事故物料泄漏污染和消防废水造成地表水环境影响。

本项目依托石化现有事故废水的三级防控体系，一旦发生事故，切断雨水管网于外部水体的联系，将事故废水通过雨水地沟顺利进入厂区事故池，确保事故状态下不对周围水环境造成污染。
四、环境保护设施调试效果
（一）环保设施处理效率

本项目验收监测期间，项目锅炉烟气处理设施（SCR脱硝+静电除尘器+超净尘布袋除尘+湿法脱硫）综合脱硫效率≥98.938%，脱硝效率≥91.513%，除尘效率≥99.987%。
（二）污染排放情况

1.废水

本项目验收监测期间石化污水处理场总排口各污染因子均能满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）四个排放标准直接排放中规定的最小浓度限值后通过总排口排入长江，脱硫废水各污染因子均满足《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》（DL/T997-2020）后回用。直流冷却水排放口水温能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1标准要求。
2.废气

（1）有组织废气

本项目验收监测期间，燃煤锅炉烟尘、SO2、NOX有组织排放均能达到《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号文）要求；汞及其化合物、林格曼黑度有组织排放能达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃煤锅炉特别排放限值。氨、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“新扩改建”二级标准。

验收监测期间输煤系统、除灰系统等工业粉尘有组织排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

（2）无组织废气

验收监测期间厂界颗粒物无组织排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，厂界氨无组织排放能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“新扩改建”二级标准。

敏感点石化五村TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准（24小时平均）。
3.噪声

本项目验收监测期间，厂界噪声监测结果均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。厂区周围噪声敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。
4.固体废物

本项目固废主要包括锅炉灰渣、脱硫石膏、废催化剂、废矿物油、废布袋和生活垃圾等。危险废物废催化剂（4年产生一次）委托有资质单位处置，废矿物油用于炼油装置回炼；一般固废灰渣及脱硫石膏委托安徽庆达石化有限责任公司处置，废布袋及生活垃圾由当地环卫部门统一清运。
5.污染物排放总量

经监测数据核算，项目烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物排放总量满足环评及批复总量控制指标的要求。
五、工程建设对环境的影响
验收监测期间，厂内地下水井各污染因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值。
六、验收结论
中国石油化工股份有限公司安庆分公司安庆高新区区域石化热电联产扩建项目环保手续齐全，基本落实了环评报告书及环评批复中的各项环保措施及要求，试运行期间各类污染物达标排放，本项目产生主要污染物符合总量控制指标要求，具备建设项目竣工环境保护验收条件，通过验收。
七、后续要求
（1）应对各类污染因子定期组织开展自行监测；
（2）应进一步完善环境保护基础台账、档案及运行记录，制定环保设施操作规程，明确各岗位环保责任，加强管理，强化日常运行监管。
八、验收人员信息
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中国石油化工股份有限公司安庆分公司
                       2024年4月15日
