- 中石化安庆分公司焦化装置除焦系统密闭除焦改造项目竣工环境保护验收意见

- 炼油一部、发展规划部、安全环保部：

- 2021年2月2日，中国石油化工股份有限公司安庆分公司在安庆市组织召开了中石化安庆分公司焦化装置除焦系统密闭除焦改造项目竣工环境保护验收会，会议成立了以中国石油化工股份有限公司安庆分公司（建设单位）、安徽京诚检测技术有限公司（验收单位）、安徽省柏瑞环保科技咨询有限公司（环评单位）、中石化广州工程公司（设计单位）、安徽盈创石化检修安装有限责任公司（施工单位）、安徽万纬工程管理有限责任公司（监理单位）、技术专家等组成的验收工作组。与会代表查看了项目现场及周边环境，根据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批意见等要求，对照《中国石油化工股份有限公司安庆分公司焦化装置除焦系统密闭除焦改造项目竣工环境保护验收监测报告表》，对本项目进行验收，验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- 1. 建设地点、规模、主要建设内容

中国石油化工股份有限公司安庆分公司焦化装置除焦系统密闭除焦改造项目位于安庆分公司厂区焦化装置内，本项目对II、III套延迟焦化装置除焦系统进行密闭除焦改造，主要建设内容包含石油焦密闭除焦系统、石油焦密闭输送、存储及装车系统、远程智能水力除焦系统、尾气收集预处理送加热炉焚烧系统及配套辅助工程。

- 建设过程及环保“三同时”情况

本项目于2019年在安庆市发展和改革委员会完成备案（备案号：2019-340800-25-03-012308），2019年6月，安徽省柏瑞环保科技咨询有限公司完成项目环评报告表编制；2019年8月7号，安庆市生态环境局以宜环建函[2019]74号对项目环评文件予以批复。项目于2019年9月开工建设，2020年3月工程建设竣工，6月开始调试试生产。

- 投资情况

- 本项目为环保治理改造项目，工程实际总投资9783.39万元，其中环保投资9783.39万元，占实际总投资的100%。

- 验收范围

本次验收范围为II、III焦化装置除焦系统密闭除焦改造项目及其配套的环境保护设施和环境保护措施。

- 二、工程变动情况

项目建设过程中未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1. 废水

项目依托现有装置废水收集系统和厂区污水处理系统，按照“清污分流、污污分治”原则对废水进行收集治理，尾气脱硫废水依托碱渣预处理系统处理后排入污水处理场进一步处理，冷焦水进入除焦系统循环使用，不外排，初期雨水依托装置现有污水系统收集处理。

- 废气

- 项目废气主要为除焦过程中产生的挥发性有机废气经收集、碱洗脱硫后引入焦化装置加热炉进行焚烧处理，减少 VOCs 排放，加热炉采用脱硫干气作为原料，并采用低氮燃烧火嘴，有效的降低污染物排放。

- 噪声

本项目噪声源主要为各种泵类设备，通过选用低噪声设备，加设减震基础、距离衰减等措施。

- 固体废物

项目无固体废物产生。

- 其他环境保护措施

- 环境风险防范措施

本项目为VOCs减排的环保技术改造项目，废水依托现有装置区域事故污水收集处理系统。

安庆分公司于2019年6月对突发环境事件应急预案进行了修订，2019年7月22日上报安庆市生态环境局备案。2020年6月炼油一部编制了本项目突发环境事件应急处置预案。

- 地下水防治措施

项目改造区域为一般防渗区域，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GBT 50934-2013）要求进行防渗设计和施工。

四、环境保护设施调试效果

- 1. 废气

- 无组织排放：验收监测期间厂界无组织颗粒物最大值为0.141mg/m3、非甲烷总烃最大值为0.84mg/m3、硫化氢最大值为0.013mg/m3，苯并芘未检出。厂区内无组织非甲烷总烃最大值为4.69mg/m3。

- 有组织废气排放：验收监测期间，洗涤脱硫塔出口SO2未检出；NOX未检出；颗粒物最大值检测值为1.9mg/m3；非甲烷总烃最大值检测值为3390mg/m3；焦化装置加热炉出口SO2最大值检测值为6mg/m3；NOX最大值检测值为44mg/m3；颗粒物最大值检测值为2.6mg/m3；非甲烷总烃最大值检测值为16mg/m3；非甲烷总烃去除效率均值为98.5%。

- 废水

- 验收监测期间，污水总排口COD最大检测值为53mg/m3，氨氮最大检测值为1.78mg/m3，石油类最大检测值为0.25mg/m3。

- 厂界噪声

验收监测期间，厂界昼、夜噪声监测最大值分别为56.4dB(A）、50.9dB(A）。

- 工程建设对环境的影响

- 环境空气

监测结果表明：本项目无组织废气颗粒物、非甲烷总烃和苯并芘满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015)中表5的标准限值要求，硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求，企业厂区内VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A相关标准。

- 有组织废气

监测结果表明：本项目有组织废气满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015)中表4的特别排放限值要求。

- 地表水

监测结果表明：本项目废水各污染因子排放均满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015)、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015)、《合成氨工艺水污染物排放标准》（GB13458-2013)三个排放标准的直接排放限值中的最严限值的要求。

- 声环境质量

监测结果表明：厂界噪声监测点昼夜两日监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类的标准限值。

- 六、验收结论

验收工作组经现场检查，审阅有关资料，结合环境监测结果，本项目基本落实了项目环评及批复要求，各项污染防治措施落实到位，污染物排放满足国家标准要求；企业环境管理制度健全，编制了突发环境事件应急预案；不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中不允许提出验收合格意见的九种情况。项目竣工环境保护验收合格。

- 七、后续要求

加强对污染治理设施的维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

八、验收人员信息

本项目竣工环境保护验收工作组成员见附件。

- 中国石油化工股份有限公司安庆分公司

2020年3月2日

附件：竣工环境保护验收工作组成员签到表